智算中心800V高压直流供电发展现状及启示

在智算业务高密度、高容量、高波动、高效率需求下，传统供电系统已现瓶颈。高压直流（HVDC）因稳定、高效、可靠和高带载能力获行业青睐。2025年5月Computex大会上，英伟达发布全新800V HVDC架构，计划2027年始向800V HVDC数据中心电力基础设施过渡。本文通过分析国内外智算中心800V HVDC发展现状与挑战，为通信运营商提供相关建议。

一、智算中心800V HVDC发展现状

（一）800V高压直流是未来智算中心供电的重要趋势

随着AI算力需求激增，数据中心单机柜功率密度迈向百千瓦/兆瓦级，传统UPS交流、240V直流、OCP整机柜48V直流等供配电制式面临空间、散热、能效及负载动态响应等瓶颈。800V HVDC因稳定、高效、可靠、节材和高带载能力成为未来智算中心标配，主要采用±400V和800V（含750V）两种电压等级。其中±400V产业链成熟、安全性高，但需三线传输且负载平衡要求高；800V效率最优，可减少多级转换损耗和铜用量，适配英伟达新一代服务器，但面临供应链、成本及安全挑战。

（二）国际在±400V主流演进下，800V HVDC暂露头角

- 国际科技巨头加速推进数据中心供电方案演进。分离式独立电源架构源自OCP整机柜，将电源组件从IT机柜独立至侧边机柜。谷歌、微软、Meta聚焦分离式架构±400V HVDC方案，均提出了相关供电方案，支持100-1000kW机架，并合作发布OCP Diablo 400项目规范以推动标准化。同时，行业探索基础设施级的全栈架构，实现800V直流全程传输。英伟达联合英飞凌等前瞻布局800V HVDC，采用800V直流全程传输的全栈架构，适配下一代AI芯片与兆瓦级机架，计划2027年量产。

- （三）国内以240V HVDC为基础逐步兼容750V电压等级

为适配智算需求，阿里、腾讯等国内头部科技公司率先试点750V供电。阿里联合中恒电气推出“巴拿马电源”，通过集成10kV配电、变压器及直流输出单元，将整流与DC转换合为一体，电压从240V升至750-1000V，效率超97%，大幅简化供电链路并节省空间。百度发布“瀚海”系统，支持240V/750V输出，单机柜供电超100kW。中恒、科华、科嘉等厂商也相继推出750V DC模块适配产品。

二、智算中心800V HVDC发展的挑战

（一）成本挑战

- 800V HVDC对器件和绝缘要求高，单机柜初期投资成本较传统方案高较多。SiC/GaN等宽禁带半导体高压器件成本高昂，国产替代滞后短期难以降本；绝缘等级大幅提升，电压耐受值成倍增加，对安全间隙的要求更为严格，导致关键绝缘材料与结构件成本激增；电弧防护因能量高而需固态断路器，增加设备成本。

（二）安全挑战

- 800V因对地电压高带来安全挑战。800V电压超出常规安全范围，电弧防护和绝缘设计等实施更严格的隔离措施，带来更严格的安全管理和合规监管挑战；800V高压器件安全认证体系仍待完善，800V HVDC需高压电工认证，美国UL508C等仅覆盖600V以下设备，国内也缺乏相关权威安全认证体系；高频开关下高压器件可靠性风险突出，故障率较传统方案高；800V HVDC操作时须断电，增加业务中断风险。

（三）产业生态挑战

800V HVDC尚处于起步阶段，产业生态尚未成熟。技术路线方面，当前多电压方案并存，设备技术要求不统一、兼容性差。生态合作方面，大厂联合构建生态，中小厂商难以接入，市场呈现“巨头垄断”格局。标准体系方面，国际上谷歌等正推进400V HVDC标准建设，相关标准仍处于发展初期；国内800V HVDC标准仍属空白，迫切需要建立统一、完善标准体系。市场空间方面，当前国内智算中心百千瓦级机架占比低，240V HVDC基本可满足需求，800V HVDC应用场景有限，导致产业链发展缓慢、国产替代滞后。

三、对通信运营商的启示

（一）800V HVDC的技术路线策略

方案架构方面，±400V方案因兼顾效率、成本、安全和兼容性，可作为当前重点推进技术方向。800V及更高电压等级可更大提升供电能力和供电效率，但受限于当前安全性、兼容性等问题，可作为远期规划推进。电源形式方面，因240V HVDC已多年成熟应用，在240V HVDC基础上升压至±400V可作为当前重点推进技术方向。电力电子变压器800V直流全程传输具有更高效率优势，可作为远期规划。

（二）800V HVDC的应用场景策略

- 在推进800V HVDC应用时，应采取基于场景的差异化推进策略。新建大型智算中心，可采用±400V方案，利用现有供应链基础，兼顾效率与安全；试点800V全栈架构，重点考察系统兼容性与扩展性。存量数据中心改造，可采用边柜电源过渡方案，将现有48V供电架构升级为独立电源柜+DC/DC转换的混合模式。在可再生能源富集区，采用风光储+800V直流直连架构，充分利用其高效便捷接入本地绿电的优势。

（三）通信运营商的战略布局策略

- 通信运营商可围绕技术验证、产业协同和商业创新三方面推进800V HVDC战略，构建从技术验证到商业落地完整闭环。建立技术验证平台，在可再生能源丰富节点地区建立实证基地，开展多技术路线成本、能效、可靠性测试和风光储直连验证，并部署数字孪生系统实现智能运维。构建开放产业生态，联合上下游组建800V HVDC产业联盟，协同制定技术标准和构建安全认证体系。创新投资运营模式，采用如“能源托管+节能分成”等商业模式，探索绿色金融工具破解初期投资障碍。

绿色低碳技术研发部

王丽珊，硕士，中级工程师，长期致力绿色低碳相关领域，专注于信息通信行业绿色发展研究。

绿色低碳技术研发部

夏冬，长期从事数据中心基础设施电源空调专业技术架构研究及产品开发相关工作。